INSTITUTODE TRANSPORTES ECOMUNICAÇÕES

TECNICO DE ELECTRICIDADE INDUSTRIAL – CV3

TEMA: Proteção contra descargas atmosféricas e aterramento em posto de saúde comunitário de Maputo

Nome:

Mike Diocleciano Langa

Código de estudante:

25498

Turma:TEI-55

NR:30

Nome do formador

Leonardo Helena Manjate

Maputo, 2025

TRABALHO PRÁTICO PROJECTO NÚMERO 12 TEMA: Proteção contra descargas atmosféricas e aterramento em posto de saúde comunitário de Maputo Trabalho do Curso de Electricidade da obtenção de grau académico de CV3, ministrado no Instituto de Transporte e Comunicações, orientado por MSC. Leonardo Helena Manjate. Nome ∶ MikeDiocleciano Langa; Formador ∶ Leonardo Helena Manjate. Maputo,2025

Lista de siglas

ITC (Instituto de transportes e comunicações)

SPDA — Sistema de Proteção contra Descargas Atmosférica

HSST — Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

ICMIE - Instalar, comissionar e manter instalações elétricas

IPTOIQ - Interpretar e produzir textos orais e escritos de interece quotidiano

IPEEOCIF - Interpretar e produzir enunciados escritos e orais de carácter informativo funcional

Conteúdo

Capitulo I:	5

Introdução	5

1.1Justificativa do projecto Integrado	5

1.2 Módulos de cobertura	5

IPEEOCIF (Interpretar e produzir enunciados escritos e orais de carácter informativo funcional)	6

Objetivos do projeto Integrado	6

1.3.1 Objetivo Geral:	6

Objetivos Específicos:	6

Abordagem Metodológica	7

1.4.1 Natureza de pesquisa	7

Abordagem do problema	7

1.4.3 Procedimento técnico	7

CAPITULO II:	8

2 Revisão literaria	8

2.1 Proteção contra descargas atmosféricas e aterramento	8

2.2 Benefícios e aplicações da automação em sistemas de controle de acesso	8

2.2.1 Benefícios da Automação	8

2.2.2 Aplicações da Automação	9

2.3 Métodos de Proteção Residencial usando o SPDA	10

2.4 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	10

2.5  Estrutura e funcionamento dos SPDA	11

2.6  Programação de SPDA	12

2.7 Monitor de resistência de terra	13

2.7.1 Características	13

2.8 Sistema de aterramento	14

Tipos de aterramento aplicáveis a um posto de saúde	14

2.9.1 Sistema TN	14

2.9.2 Sistema TT	15

Sistema IT	16

2.10 Critérios para seleção de aterramento em um posto de saúde	16

2.11 Tipo de solo e condições geológicas	17

2.12 Normas e regulamentações locais	17

2.13 Regulamentações e Normas de segurança para postos de saúde comunitário em Maputo	18

2.13.1 Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica (RSIUEE)	18

2.13.2 Decreto-Lei n.º 42/2005	18

2.13.3 Lei da Eletricidade de Moçambique	18

2.14 Normas Técnicas Locais	18

2.14.1 O dimensionamento de para-raios (SPDA) para um posto de saúde	18

2.14.2 Requisitos Legais/Normativos em Moçambique:	19

2.15 Tipo de Aterramento	19

2.16 Como será feita a instalação	19

2.17 Como o sistema será montado	19

Capitulo III	20

Título do Projecto:	20

Proteção contra descargas atmosféricas e aterramento em posto de saúde comunitário de Maputo	20

3 Plano de acção	20

3.1 Cronograma	21

Capitulo IV	21

4 Descrição do Local de Estudo	21

4.1 Apresentação do Estudo Feito	21

4.2 Proposta de Solução do Problema Específico	22

4.3 Recursos Humanos	22

4.4 Recursos Financeiros	22

4.5 Lista de material necessário	22

4.6 Orçamento	23

4.6.1 Material de intervencao	23

4.6.2 Material de Intervenção	24

4.6.3 Equipamento de Proteção Individual	24

4.6.4 Mão de obra	24

4.6.5 Valor total da mão de obra:	24

4.6.6 Total do Projeto:	24

5 Conclusao	24

6 Referencias Bibliograficas	24

Capitulo I:

Introdução

Este projeto integrado aborda o estudo e a implementação de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento para um posto de saúde comunitário(centro de saúde Abel Jafar) . O sistema tem como finalidade garantir a segurança de pessoas, equipamentos e instalações frente aos riscos decorrentes de raios e sobretensões. Considerando que o posto de saúde abriga equipamentos médicos sensíveis e recebe diariamente dezenas de usuários, a implementação de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas é essencial para reduzir riscos de choques elétricos, incêndios e danos a dispositivos eletrônicos vitais.

1.1Justificativa do projecto Integrado

A escolha deste tema deve-se à importância da segurança elétrica em ambientes hospitalares e de saúde pública. O posto de saúde comunitário, sendo um local de atendimento diário à população, necessita de sistemas confiáveis que assegurem a integridade das pessoas e dos equipamentos. Os danos causados por descargas atmosféricas são frequentes em regiões tropicais como Maputo, onde há elevada incidência de trovoadas. Assim, o projeto propõe soluções acessíveis e tecnicamente adequadas, conforme a norma NBR 5419.

1.2 Módulos de cobertura

| Módulos genéricos |  | Módulos vocacionais |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo | Resultado de aprendizagem | Módulo | Resultado de aprendizagem |
| # IPEEOCIF (Interpretar e produzir enunciados escritos e orais de carácter informativo funcional) | RA1: Retirar informacoes essencial de textos ouvidos ou escritos | HSST(Considerar higiene, saúde e segurança no trabalho | RA1: Identificar fontes de acidentes e riscos para a higiene, seguranca saude no local de trabalho RA5: Aplicar medidas e procedimentos de seguranca eletrica |
| IPTOIQ(Interpretar e produzir textos orais e escritos de interece quotidiano) | RA1: Deve se criar condicoes para que os formandos identifiquem temas para a apresentacao.A apresentacao devera ser seguida ou complementadas de debates visando a apreciacao da mesma | ICMIE ( Instalar, comissionar e manter instalações elétricas). | RA4: Fazer uma analise e planeamento de sistemas de protecao para circuitos eletricos e respectivas cargas |

Objetivos do projeto Integrado

1.3.1 Objetivo Geral:

- Fazer proteção contra descargas atmosféricas e aterramento em posto de saúde comunitário de Maputo

Objetivos Específicos:

- Os principais requisitos de funcionamento do aterramento

- Proteger equipamentos médicos electrónicos sensíveis contra descargas.

- Identificar requesitos necessários ex: Analisar as protecções de equipamentos e criar condições de garantir segurança dos pacientes e trabalhadores

Abordagem Metodológica

1.4.1 Natureza de pesquisa

Quanto a natureza de pesquisa, a pesquisa deste projecto e uma pesquisa aplicada, pois tem como intuito resolver um problema específico, em um ambiente que sente a necessidade de se ter protecção contra descargas atmosféricas e aterramento  para melhor protecção contra choques eléctricos, esta pesquisa tem uma aplicação prática dos conhecimentos para melhorar a segurança  de trabalhadores e pacientes no posto comunitário.

Abordagem do problema

A abordagem sera Qualitativa: Esse procedimento técnico é necessário porque a proteção contra descargas atmosféricas depende de medições precisas, cálculos normativos e inspeções físicas que garantem segurança dos usuários, proteção dos equipamentos médicos e conformidade com normas de segurança elétrica.

1.4.3 Procedimento técnico

O procedimento técnico usado foi o da pesquisa bibliográfica, porque e um procedimento que consiste na identificação, coleta, analise interpretação de matérias já publicadas, sobre o tema Proteção contra descargas atmosféricas e aterramento em posto de saúde comunitário de Maputo, ou seja e aprofundar o conhecimento e fornecer um embasamento teórico solido sobre a pesquisa. O ponto principal deste projeto e a proteção contra descargas atmosféricas e aterramento do posto de saúde Abel Jafar. O problema da falta de aterramento e um problema coletivo, ou seja, não se trata de  uma questão isolada. Dessa forma, o projeto visa resolver o problema coletando dados dos usuários, testando soluções e ajustando o sistema conforme as necessidades e feedback obtidos durante a implementação.

CAPITULO II:

2 Revisão literaria

2.1 Proteção contra descargas atmosféricas e aterramento

O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) residencial é um conjunto de equipamentos instalados numa casa para proteger pessoas, aparelhos e a estrutura contra raios.

Ele capta o raio, conduz a corrente até o solo e dissipa essa energia de forma segura, evitando incêndios, choques e danos nos equipamentos.

O sistema é formado por captor, condutores de descida, aterramento e DPS no quadro elétrico.(SIVEIRA J PEREIRA 2020)

FIG1:Sistema de SPDA representado em modelo ilustrativo.

Fonte: Silveira e Pereira (2020)

2.2 Benefícios e aplicações da automação em sistemas de controle de acesso

.A automação em sistemas de controle de acesso oferece segurança aprimorada, maior eficiência operacional e integração com outras tecnologias, substituindo métodos manuais por soluções inteligentes e precisas.

2.2.1 Benefícios da Automação

- Segurança Elevada: A automação utiliza tecnologias avançadas como biometria (impressão digital, reconhecimento facial, íris) e cartões inteligentes, que são difíceis de falsificar, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a áreas restritas.

- Eficiência e Redução de Erros: Elimina a necessidade de controle manual constante, reduzindo significativamente a probabilidade de erros humanos, como a perda de chaves ou autorizações indevidas.

- Monitoramento em Tempo Real: Permite o acompanhamento contínuo e em tempo real de todas as entradas e saídas, gerando registros detalhados e relatórios que facilitam a auditoria e a investigação de incidentes.

- Gestão Centralizada e Remota: O gerenciamento de acessos (concessão ou revogação de permissões) pode ser feito a partir de uma plataforma central, muitas vezes acessível remotamente via aplicativos ou software, simplificando a administração.

- Conveniência e Praticidade: Oferece métodos de acesso mais convenientes para os usuários, como o uso de credenciais móveis (celular) ou identificação biométrica, eliminando o incômodo das chaves físicas.

- Integração de Sistemas: Facilita a integração com outros sistemas de segurança (alarmes, câmeras de vigilância, detecção de incêndio) e gerenciamento predial, criando um ecossistema de segurança mais robusto e responsivo.

- Controle de Fluxo e Horários: Permite a definição de regras complexas, como restrições de acesso por horário ou dia da semana, otimizando o fluxo de pessoas e veículos.

2.2.2 Aplicações da Automação

A automação do controle de acesso é versátil e aplicável em diversos ambientes:

- Ambientes Corporativos: Controle de acesso a escritórios, salas de servidores, áreas de P&D e estacionamentos. Ajuda a gerenciar o fluxo de funcionários, visitantes e prestadores de serviços, além de auxiliar no controle de horas extras.

- Hospitais e Clínicas: Garante a segurança de áreas restritas, como salas de cirurgia, farmácias, estoques de medicamentos e prontuários de pacientes, onde o acesso é crítico e sensível.

- Condomínios Residenciais: Substitui chaves por tags veiculares, reconhecimento facial ou senhas, controlando a entrada de moradores, visitantes e entregadores, e aumentando a segurança geral do perímetro.

- Instituições de Ensino: Gerencia o acesso a salas de aula, laboratórios, bibliotecas e dormitórios, garantindo um ambiente mais seguro para alunos e funcionários.

- Indústrias e Data Centers: Protege equipamentos de alto valor, informações confidenciais e áreas de produção perigosas, monitorando rigorosamente quem entra e sai de cada setor.

- Hotéis: Utiliza cartões-chave eletrônicos ou aplicativos para gerenciar o acesso aos quartos e áreas comuns, com a possibilidade de gerar chaves temporárias para hóspedes.

2.3 Métodos de Proteção Residencial usando o SPDA

- Proteção Externa (Captação do Raio)

Uso de captores (pontas, cabos, mastros) no telhado.

Método impede que o raio atinja diretamente a casa.

- Condução Segura da Corrente

Condutores de descida que levam a corrente até o solo sem causar danos.

- Aterramento de Proteção

Sistema de eletrodos no solo para dissipar a energia do raio de forma segura.

- Equalização/Equipotencialização

Ligações entre partes metálicas e o aterramento para evitar centelhamentos internos.

- Proteção Interna (DPS)

Instalação de Dispositivos de Proteção contra Surtos no quadro elétrico.

Protege aparelhos (TV, geladeira, internet, etc.) de picos de tensão.

2.4 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

O SPDA, ou Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, é um conjunto de medidas e componentes projetados para proteger edifícios, estruturas, pessoas e equipamentos contra os efeitos diretos e indiretos dos raios (descargas atmosféricas).

O SPDA é popularmente conhecido como para-raios, mas é um sistema muito mais abrangente. Ele é normalizado no Brasil pela ABNT NBR 5419, que o divide em quatro partes, cobrindo desde a análise de risco e projeto até a inspeção e manutenção.

- Base de Funcionamento

O funcionamento do SPDA baseia-se em três princípios físicos e técnicos interligados, atuando de forma a controlar o caminho da corrente do raio e dissipá-la de forma segura no solo:

- Captação (Interceptação):

O sistema não "atrai" o raio, mas sim oferece um caminho preferencial e de baixa resistência para a descarga atmosférica, caso ela decida atingir a estrutura protegida.

Componentes como hastes (tipo Franklin), cabos esticados ou malhas metálicas no topo do edifício interceptam o raio antes que ele atinja diretamente a estrutura.

- Condução (Descida):

Após a captação, a corrente elétrica de alta intensidade é conduzida de forma segura da parte superior da edificação até o nível do solo, através de condutores de descida dimensionados para suportar essa energia.

O trajeto desses condutores é planejado para ser o mais direto possível, minimizando a chance de saltos perigosos (centelhamento) para outras partes metálicas ou para o interior da edificação.

- Dispersão e Aterramento:

Na base da estrutura, os condutores de descida são conectados a um sistema de aterramento (malha, anel ou hastes enterradas no solo).

- A função do aterramento é dispersar a enorme quantidade de energia da descarga atmosférica na terra de forma segura e eficiente, garantindo que a diferença de potencial elétrico perigosa seja neutralizada.

.

2.5  Estrutura e funcionamento dos SPDA

2.5.1 A estrutura do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) baseia-se em cinco componentes principais que funcionam de maneira integrada:

- Captação: Componentes no topo do edifício (hastes, cabos) que interceptam o raio.

- Condução (Descidas): Cabos que direcionam a corrente captada para o solo de forma segura.

- Aterramento: Eletrodos no solo que dispersam a energia do raio na terra.

- Equipotencialização: Interligação de todas as massas metálicas para igualar o potencial elétrico e evitar centelhamentos perigosos.

- Medidas de Proteção contra Surtos (MPS/DPS): Dispositivos internos nos quadros elétricos que protegem equipamentos sensíveis contra sobretensões induzidas.

    - Funcionamento:

O SPDA oferece um caminho controlado e de baixa resistência para a corrente do raio. Ele intercepta a descarga atmosférica no ponto mais alto, conduz essa energia de forma segura pelo exterior da edificação até o solo e a dispersa na terra, protegendo a estrutura, as pessoas e os equipamentos internos contra os danos causados pelo fenómeno

FIG2: Malha de captacao

Fonte: Silveira e Pereira (2020)

2.6  Programação de SPDA

Software/Programas de Computador: Existem softwares e calculadoras específicas, muitas vezes integrados a plataformas BIM (Building Information Modeling), que auxiliam engenheiros e arquitetos no cálculo, dimensionamento e projeto do SPDA de acordo com as normas técnicas (principalmente a NBR 5419 no Brasil).

Programação (Cronograma) de Manutenção e Inspeção: O SPDA instalado requer um programa regular de inspeções visuais anuais e manutenção cuidadosa para garantir sua eficácia ao longo do tempo.

Softwares e Ferramentas de Projeto de SPDA

Esses programas são projetados para simplificar tarefas complexas que seriam inviáveis de fazer manualmente, como:

Análise e gerenciamento de riscos: Avaliam fatores como tipo de estrutura, ocupação, localização e a frequência de descargas atmosféricas na região, utilizando dados de órgãos como o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

- Dimensionamento: Calculam os parâmetros necessários para os diferentes métodos de proteção (ângulo reto/Franklin, eletrogeométrico/esfera rolante, e malhas/Gaiola de Faraday).

- Modelagem e Detalhamento: Permitem a visualização tridimensional do sistema e a geração automática de listas de materiais, detalhes construtivos e relatórios de conformidade.

Exemplos incluem o QiSPDA, CADDPROJ Elétrica e ferramentas integradas em softwares BIM como o Revit.

- Cronograma de Manutenção do SPDA

A norma NBR 5419 exige um plano regular de manutenção para o SPDA, que inclui:

Inspeções Visuais Anuais: Verificação de danos, corrosão, conexões soltas e outras não conformidades.

Inspeções Detalhadas e Testes Periódicos: Realizadas em intervalos maiores, dependendo do tipo de edificação e do nível de proteção.

2.7 Monitor de resistência de terra

Um Monitor de Resistência de Terra é um dispositivo utilizado para medir e monitorar a resistência elétrica do sistema de aterramento de instalações elétricas. Essa medição é crucial para garantir a segurança e a eficiência dos sistemas elétricos, prevenindo riscos de choques elétricos e falhas em equipamentos.

FIG3:Medidor de resistência de terra

Fonte: Soares(2022)

2.7.1 Características

- Precisão na Medição:Capacidade de fornecer medições exatas da resistência do sistema de aterramento, essenciais para a segurança elétrica.

- Monitoramento em Tempo Real:Permite a vigilância contínua da resistência, alertando sobre quaisquer alterações que possam indicar problemas.

- Registro de Dados:Funcionalidade para armazenar e analisar dados históricos, facilitando a manutenção e a verificação de tendências ao longo do tempo.

- Portabilidade:Modelos compactos e leves que podem ser facilmente transportados para diferentes locais de medição.

- Interface Amigável:Displays e controles intuitivos que tornam a operação simples, mesmo para usuários com pouca experiência técnica.

2.8 Sistema de aterramento

Um sistema de aterramento eléctrico e um conjunto de condutores e componentes que estabelecem uma conexão física e intencional entre o sistema eléctrico e a terra. O seu principal objectivo e garantir a segurança das pessoas contra choques eléctricos e a protecção de equipamentos contra falhas, surtos de corrente e descargas atmosféricas.

Tipos de aterramento aplicáveis a um posto de saúde

2.9.1 Sistema TN

T" significa que há um ponto da fonte (neutro) diretamente aterrado; "N" significa que as massas (as partes metálicas expostas) estão ligadas a esse ponto aterrado.

Existem variantes:

- TN-S: separa o condutor de proteção (terra) do neutro.

Fonte: Pacheco(2020)

- TN-C: usa um condutor combinado para neutro e proteção (chamado “PEN”).

Fonte: Pacheco(2020)

- TN-C-S: combinação dos dois anteriores.

Fonte: Pacheco(2020)

- Vantagens: é bastante eficiente para descarregar correntes de falha porque o caminho de terra está intimamente ligado ao neutro.

- Desvantagens : dependendo das normas hospitalares, algumas variantes (como TN-C) podem ser desaconselhadas, porque correntes de falha muito altas podem representar risco ou interferir em equipamentos médicos.

2.9.2 Sistema TT

Neutro da fonte é aterrado (“T”), e as massas da instalação usam eletrodos de aterramento independentes (“T”).

As massas (partes metálicas) não compartilham necessariamente o mesmo eletrodo de aterramento do neutro.

- Vantagens: boa proteção, especialmente quando há dispositivos de proteção contra surtos (DPS) — porque falhas de isolamento levam corrente para terra independente do neutro, reduzindo risco para pessoas.

- Desvantagens: pode ser mais caro para implementar e requer bom dimensionamento de eletrodos para garantir baixa resistência.

Fonte: Pacheco(2020)

Sistema IT

O neutro da fonte está isolado da terra (“I”) ou conectado através de alta impedância.

Todas as massas são aterradas (“T”), mas o caminho de falha não é tão direto (porque o neutro não está diretamente aterrado).

Versão especializada para hospitais: Sistema IT Médico. Isso usa um transformador de separação, um Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI) e alarmes para monitorar corrente de fuga ou falhas.

- Vantagens: muito usado em áreas críticas (salas cirúrgicas, UTI) porque permite detectar falhas de isolamento antes que provoquem danos ou choque, e mantém a continuidade do serviço mesmo com uma falha.

- Desvantagens: custo mais alto, mais complexo, requer supervisão de isolamento.

Fonte: Pacheco(2020)

2.10 Critérios para seleção de aterramento em um posto de saúde

Para decidir qual tipo de aterramento usar num posto de saúde comunitário, deves considerar:

- Segurança do paciente

Em instalações de saúde, a proteção contra choques elétricos é crítica.

Deve haver equipotencialidade (mesmo potencial elétrico) entre todas as massas metálicas acessíveis ao paciente para evitar diferenças perigosas.

Se há equipamentos eletromédicos sensíveis, um sistema como o IT Médico pode ser muito adequado porque detecta falhas de isolamento sem interromper imediatamente a alimentação.

- Continuidade do serviço

Algumas áreas (como sala de emergência ou UTI) não podem simplesmente desligar por causa de falha de aterramento.

Sistemas que permitem operação mesmo com uma falha parcial (como IT) são interessantes.

2.11 Tipo de solo e condições geológicas

- A resistividade do solo: solos muito resistivos exigem eletrodos mais extensos (malha, hastes) ou métodos especiais (como Ufer).

Um bom eletrodo de aterramento (ou malha) deve garantir baixa resistência para escoar falhas.

- Custo e manutenção

Sistema IT e sua instrumentação (DSI, alarmes) têm custo mais elevado.

A malha de terra pode ser mais cara para instalar, mas oferece baixa impedância e é robusta.

A manutenção deve ser considerada: verificar resistência de terra, corrosão, integridade de eletrodos.

- Proteção contra surtos / descargas atmosféricas

Se o posto de saúde também estará protegido contra raios (SPDA), o aterramento deve estar bem dimensionado para dissipar correntes de descarga.

A malha de terra robusta ajuda a dissipar essas correntes.

2.12 Normas e regulamentações locais

Deve cumprir os regulamentos do país (ou província) para instalações elétricas, especialmente para edifícios de saúde.

2.13 Regulamentações e Normas de segurança para postos de saúde comunitário em Maputo

Em Moçambique, algumas das normas legais aplicáveis para instalações elétricas que podem ser relevantes:

2.13.1 Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica (RSIUEE)

Esse regulamento define as normas de segurança para instalações elétricas de utilização.

No regulamento, há requisitos para aterramento (“terra de protecção”) — nos projetos elétricos, é comum referir que a resistência de terra deve respeitar determinados valores. Por exemplo, em uma memória descritiva de projeto, menciona-se que “R ≤ 20 Ω” para o eletrodo de terra, segundo o RSIUEE.

Também há requisitos para como fazer os eletrodos de aterramento (“eletródo deve ser enterrado a certa profundidade”).

2.13.2 Decreto-Lei n.º 42/2005

Aprova o regulamento que estabelece as normas para a construção, manutenção e operação de instalações elétricas em Moçambique.

Relevante para projetos de infraestrutura elétrica, incluindo postos de saúde.

2.13.3 Lei da Eletricidade de Moçambique

Define responsabilidades, medidas de segurança e padrões para instalações elétricas.

Estabelece também obrigações para proteger as instalações importantes (como edificações de serviço público, postos de saúde) para prevenir riscos eléctricos

2.14 Normas Técnicas Locais

Algum trabalho acadêmico moçambicano menciona a RTIEBT (“Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão”) como norma usada nos projetos elétricos em Moçambique.

As “Regras Técnicas” definem boas práticas para dimensionamento, aterramento, proteção, seccionamento, etc.

2.14.1 O dimensionamento de para-raios (SPDA) para um posto de saúde, conforme as normas NP EN 62305 (referência em Moçambique), é resumido em:

1.Análise de Risco: Obrigatória, define a necessidade do SPDA e o Nível de Proteção (NP I ou II) devido à função essencial do edifício.

2.Dimensionamento Externo: Uso do método da esfera rolante (Raio de 20m para NP I, 30m para NP II) para posicionar captores, descidas espaçadas e aterramento eficiente (< 10 ohms).

3.Proteção Interna: Instalação de DPS (Dispositivos de Proteção contra Sobretensões) em todas as entradas para proteger equipamentos médicos sensíveis.

4.Manutenção: Inspeções anuais obrigatórias.

2.14.2 Requisitos Legais/Normativos em Moçambique:

Norma: ABNT NBR 5419/NP EN 62305 (referência técnica).

Obrigatoriedade: Determinada pela análise de risco, para garantir segurança.

Foco: Uso de boas práticas de engenharia e cumprimento de normas internacionais na ausência de legislação moçambicana específica e detalhada para SPDA.

2.15 Tipo de Aterramento

O posto de saúde Abel Jafar utilizará um sistema de aterramento em malha (tipo anel) integrado ao sistema TN-S, adequado para instalações com SPDA e equipamentos sensíveis.

2.16 Como será feita a instalação

Serão instaladas 4 hastes de cobre de 2,4 m, cravadas no solo.

Essas hastes serão interligadas com condutor de cobre nu de 50 mm², formando uma malha enterrada capaz de dissipar a corrente das descargas atmosféricas.

2.17 Como o sistema será montado

A malha será ligada ao Barramento Geral de Equipotencialização (BGE), que também recebe as ligações das descidas do SPDA e dos DPS Classe I, II e III.

Após isso, o sistema é enterrado e é medida a resistência de terra, que deve ficar abaixo de 10 ohms.

Capitulo III

Título do Projecto:

Proteção contra descargas atmosféricas e aterramento em posto de saúde comunitário de Maputo

3 Plano de acção

| Actividade | Responsável | Prazo | Recursos | Indicadores de sucesso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamento das condições actuais do posto | Mike | 1 Semana | Equipamentos de medição, planta do edifício | Relatório de diagnóstico concluído |
| 2. Identificação dos riscos de descargas atmosféricas | Mike | 1 Semana | Normas técnicas, registos meteorológicos | Mapa de riscos aprovado |
| 3. Dimensionamento do SPDA e aterramento | Mike | 2 Semanas | Software de cálculo, normas IEC/ISO | Esquema eléctrico dimensionado |
| 4. Montagem e instalação do SPDA | Mike | 2 Semanas | Ferramentas, cabos, hastes | Sistema instalado correctamente |
| 5. Testes e medições do aterramento | Mike | 1 Semana | Terrômetro, multímetro | Resistência de terra dentro do padrão |
| 6. Ajustes e optimizações | Mike | 1 Semana | Equipamentos de ajuste | Sistema validado |
| 7. Capacitação dos operadores do posto | Mike | 3 Dias | Materiais didáticos, sala de formação | Equipa treinada |
| 8. Documentação final e entrega | Mike | 1 Semana | Relatórios, manuais | Documentação entregue |

3.1 Cronograma

| Semana | Actividade |
| --- | --- |
| 1 | Levantamento das condições e identificação de riscos |
| 2 | Dimensionamento do SPDA e aterramento |
| 3 | Montagem e instalação do sistema |
| 4 | Testes, medições e ajustes |
| 5 | Capacitação da equipa e entrega final da documentação |

Capitulo IV

4 Descrição do Local de Estudo

O presente projecto foi realizado no  Posto de Saúde Comunitário habel jafa localizado na cidade de Maputo. Trata-se de uma infraestrutura de pequeno porte, composta por salas de consultas, farmácia, área administrativa e espaços de atendimento ao público. O edifício encontra-se situado em uma zona relativamente aberta, o que torna a estrutura mais vulnerável a descargas atmosféricas. A avaliação inicial demonstrou a inexistência de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) adequado, bem como falhas no sistema de aterramento existente.

4.1 Apresentação do Estudo Feito

A pesquisa de necessidades realizada no local permitiu identificar problemas relacionados à segurança elétrica. Entre os principais pontos encontrados destacam-se:

- Sistema de aterramento deficiente, com resistências elevadas;

- Risco elevado para equipamentos médicos sensíveis, sistemas informáticos.

A análise concluiu que o posto de saúde está exposto a riscos significativos, incluindo incêndios, danos a equipamentos eletromédicos, interrupção de serviços essenciais e risco à integridade física dos pacientes e trabalhadores.

4.2 Proposta de Solução do Problema Específico

Para solucionar as vulnerabilidades identificadas, propõe-se a implementação de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) completo, composto por:

- Sistema de captação tipo pára-raios Franklin ou malha;

- Condutores de descida dimensionados conforme NBR 5419;

- Anel de aterramento interligado com hastes de cobre;

- Barramento de equipotencialização principal;

4.3 Recursos Humanos

A implementação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e do sistema de aterramento em um posto de saúde comunitário exige uma equipa qualificada. Os recursos humanos necessários incluem:

- Engenheiro Eletricista Responsável Técnico: Responsável pelo projecto, medições e validação final.

- Técnicos de Instalação: Profissionais especializados na montagem de SPDA e aterramento.

- Equipa de Manutenção: Responsáveis por inspecções preventivas e correctivas.

- Treinamento e Suporte: Equipa treinada para operação e resolução de problemas futuros.

4.4 Recursos Financeiros

Para implementar o SPDA e o sistema de aterramento, é essencial garantir um orçamento adequado, incluindo custos de aquisição de materiais, mão de obra, testes e manutenção. Os recursos financeiros podem incluir:

- Investimentos iniciais: Materiais, ferramentas e equipamentos de medição.

- Manutenção: Reservas para inspeções regulares, manutenção e substituição de componentes.

- Treinamento: Recursos destinados para capacitação da equipa técnica

4.5 Lista de material necessário

| Material | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Captor Franklin | Captador de descargas atmosféricas | 1 |
| Condutor de Cobre 50mm² | Descidas do SPDA | 40m |
| Hastes Copperweld 2,4m | Sistema de aterramento | 4 |
| Conectores de Bronze | Interligações | 12 |
| DPS Classe I | Proteção principal | 1 |
| DPS Classe II | Proteção secundária | 2 |
| DPS Classe III | Proteção fina | 3 |
| Quadro de equipotencialização | Interligações internas | 1 |

4.6 Orçamento

4.6.1 Material de intervencao

| Material | Preço Unidade (MT) | Quantidade | Total (MT) |
| --- | --- | --- | --- |
| Captor Franklin | 4.500 | 1 | 4.500 |
| Hastes de Aterramento | 900 | 4 | 3.600 |
| Condutor 50mm² | 1.000 | 40m | 40.000 |
| Conectores de Bronze | 1.500 | 12 | 7.500 |
| DPS Classe I | 1.500 | 1 | 1.500 |
| DPS Classe II | 2.000 | 2 | 4.000 |
| DPS Classe III | 2.500 | 3 | 7.500 |
| Quadro de equipotencialização | 3.000 | 1 | 3.000 |

4.6.2 Material de Intervenção

| Material | Preço Unidade (MT) | Quantidade | Total (MT) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alicate universal | 250 | 3 | 750 |
| Fita isoladora | 50 | 5 | 250 |
| Chave de fendas | 100 | 3 | 300 |

4.6.3 Equipamento de Proteção Individual

| Material | Preço Unidade (MT) | Quantidade | Total (MT) |
| --- | --- | --- | --- |
| Botas | 800 | 3 pares | 2.400 |
| Capacete | 300 | 3 | 900 |
| Luvas | 150 | 3 pares | 450 |

4.6.4 Mão de obra

4.6.5 Valor total da mão de obra: 95.000,00 MT

4.6.6 Total do Projeto: 171.650,00 MT

5 Conclusao

O estudo realizado permitiu identificar riscos significativos relacionados à falta de proteção contra descargas atmosféricas no posto de saúde. A implementação do SPDA e do sistema de aterramento proposto proporciona maior segurança aos pacientes, trabalhadores, garantindo conformidade com normas internacionais. O posto  assegura um ambiente mais protegido.

6 Referencias Bibliograficas

ABNT. NBR 5419 – Proteção contra Descargas Atmosféricas. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015.

MOÇAMBIQUE. Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica (RSIUEE). Decreto 10/2002.

Silveira, j.; Pereira, m. Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Rio de Janeiro: LTC, 2020.

Soares, p. Automação e Sistemas de Controlo de Acesso. Lisboa: FCA, 2022.

Pacheco,r Protecao eletrica em edifícios públicos:SPDA e Aterramento .Lisboa Tecnico Press, 2020